## Sheet1
| 名称 | 说明 | 字节数 | 小数点 | 单位 | 读写 | 寄存器地址 （十进制） | 寄存器地址 (十六进制)
| V-SET | 电压设置 | 2 | 2 | V | R/W | 0 | 0x0000
| I-SET | 电流设置 | 2 | 3 | A | R/W | 1 | 0x0001
| VOUT | 输出电压显示值 | 2 | 2 | V | R | 2 | 0x0002
| IOUT | 输出电流显示值 | 2 | 3 | A | R | 3 | 0x0003
| POWER | 输出功率显示值 | 2 | 2 | W | R | 4 | 0x0004
| UIN | 输入电压显示值 | 2 | 2 | V | R | 5 | 0x0005
| AH-LOW | 输出AH低16位 | 2 | 0 | maH | R | 6 | 0x0006
| AH-HIGH | 输出AH高16位 | 2 | 0 | maH | R | 7 | 0x0007
| WH-LOW | 输出WH低16位 | 2 | 0 | mwH | R | 8 | 0x0008
| WH-HIGH | 输出WH高16位 | 2 | 0 | mwH | R | 9 | 0x0009
| OUT_H | 开启时长-小时 | 2 | 0 | H | R | 10 | 0x000A
| OUT_M | 开始时长-分钟 | 2 | 0 | M | R | 11 | 0x000B
| OUT_S | 开启时长-秒 | 2 | 0 | S | R | 12 | 0x000C
| T_IN | 内部温度值 | 2 | 1 | F/C | R | 13 | 0x000D
| T_EX | 外部温度值 | 2 | 1 | F/C | R | 14 | 0x000E
| LOCK | 按键锁 | 2 | 0 | - | R/W | 15 | 0x000F
| PROTECT | 保护状态 | 2 | 0 | - | R/W | 16 | 0x0010
| CVCC | 恒压恒流状态 | 2 | 0 | - | R | 17 | 0x0011
| ONOFF | 开关输出 | 2 | 0 | - | R/W | 18 | 0x0012
| F-C | 温度符号 | 2 | 0 | - | R/W | 19 | 0x0013
| B-LED | 背光亮度等级 | 2 | 0 | - | R/W | 20 | 0x0014
| SLEEP | 息屏时间 | 2 | 0 | M | R/W | 21 | 0x0015
| MODEL | 产品型号 | 2 | 0 | - | R | 22 | 0x0016
| VERSION | 固件版本号 | 2 | 0 | - | R | 23 | 0x0017
| SLAVE-ADD | 从机地址 | 2 | 0 | - | R/W | 24 | 0x0018
| BAUDRATE_L | 波特率 | 2 | 0 | - | R/W | 25 | 0x0019
| T-IN-OFFSET | 内部温度修正 | 2 | 1 | F/C | R/W | 26 | 0x001A
| T-EX-OFFSET | 外部温度修正 | 2 | 1 | F/C | R/W | 27 | 0x001B
| BUZZER | 蜂鸣器开关 | 2 | 0 | - | R/W | 28 | 0x001C
| EXTRACT-M | 快捷调出数据组 | 2 | 0 | - | R/W | 29 | 0x001D
| DEVICE | 设备状态 | 2 | 0 | - | R/W | 30 | 0x001E
| MPPT-SW | MPPT开关 | 2 | 0 | - | R/W | 31 | 0x001F
| MPPT-K | MPPT最大功率点系数 | 2 | 0 | - | R/W | 32 | 0x0020
| Res | 无效保留 | 2 | 0 | - | R/W | 33 | 0x0021
| CW-SW | 恒功率开关 | 2 | 0 | - | R/W | 34 | 0x0022
| CW | 恒功率值 | 2 | 0 | - | R/W | 35 | 0x0023
| ZERO | 小电流清零 | 2 | 0 | - | R/W | 36 | 0x0024
| RESET | 产品恢复出厂 | 2 | 0 | - | R/W | 37 | 0x0025
| Rang_Analog | 模拟量信号范围 | 2 | 0 | - | R/W | 38 | 0x0026
| Rang_Vout | 模拟量控制最大值 | 2 | 0 | - | R/W | 39 | 0x0027
电源类：出厂默认是115200 地址是001 更换波特率或者地址需要重启才能生效 | BAT_STATE | 电池状态 | 2 | 0 | - | R/W | 40 | 0x0028
| BAT_LVP_SW | 自动充电开关 | 2 | 0 | - | R/W | 41 | 0x0029
| BAT_LVP | 自动充电阈值 | 2 | 0 | - | R/W | 42 | 0x002A
| BAT_FUL_SW | 满电截至电流开关 | 2 | 0 | - | R/W | 43 | 0x002B
本产品只支持功能码 0x03、 0x06、 0x10； | BAT_FUL | 满电截至电流阈值 | 2 | 0 | - | R/W | 44 | 0x002C
| CALL_OFF | 数据组切换开关状态 | 2 | 0 | - | R/W | 45 | 0x002D
| MASTER | 主机类型 | 2 | 0 | 0 | R/W | 48 | 0x0030
本产品设计有M0-M9共10组存储数据组； 数据组的起始地址计算方法是： 0050H+数据组号*0010H, 例如M3数据组的起始地址为：0050H+3*0010H=0080H。 | WIFI-CONFIG | WIFI配网功能 | 2 | 0 | 0 | R/W | 49 | 0x0031
| WIFI-STATUS | WIFI状态 | 2 | 0 | 0 | R/W | 50 | 0x0032
| IPV4-H | IP地址前两个字节 | 2 | 0 | 0 | R/W | 51 | 0x0033
| IPV4-L | IP地址后两个字节 | 2 | 0 | 0 | R/W | 52 | 0x0034
注：(0019H)波特率寄存器含义 0:9600 1:14400 2:19200 3:38400 4:56000 5:576000 6:115200
| V-SET | 电压设置 | 2 | 2 | V | R/W | 80 | 0x0050
| I-SET | 电流设置 | 2 | 3 | A | R/W | 81 | 0x0051
| S-LVP | 低压保护值 | 2 | 2 | V | R/W | 82 | 0x0052
| S-OVP | 过压保护值 | 2 | 2 | V | R/W | 83 | 0x0053
| S-OCP | 过流保护值 | 2 | 3 | A | R/W | 84 | 0x0054
| S-OPP | 过功率保护值 | 2 | 1 | W | R/W | 85 | 0x0055
| S-OHP_H | 最大输出时长--小时 | 2 | 0 | H | R/W | 86 | 0x0056
| S-OHP_M | 最大输出时长—分钟 | 2 | 0 | M | R/W | 87 | 0x0057
| S-OAH_L | 最大输出AH低16位 | 2 | 0 | maH | R/W | 88 | 0x0058
| S-OAH_H | 最大输出AH高16位 | 2 | 0 | maH | R/W | 89 | 0x0059
| S-OWH_L | 最大输出WH低16位 | 2 | 0 | 10mwH | R/W | 90 | 0x005A
| S-OWH_H | 最大输出WH高16位 | 2 | 0 | 10mwH | R/W | 91 | 0x005B
| S-OTP | 过温保护值 | 2 | 0 | F/C | R/W | 92 | 0x005C
| S-INI | 上电输出开关 | 2 | 0 | - | R/W | 93 | 0x005D
| S-ETP | 外部过温保护 | 2 | 0 | - | R/W | 94 | 0x005E
|  | 校准安全码 | 2 | 0 | 0 | R/W | 4096 | 0x1000
| CV恒压设置比例系数 | 电压输出零点(*10) | 2 | 0 | 0 | R/W | 4097 | 0x1001
|  | 电压输出比例低16位 | 2 | 0 | 0 | R/W | 4098 | 0x1002
|  | 电压输出比例高16位 | 2 | 0 | 0 | R/W | 4099 | 0x1003
| CC恒流设置比例系数 | 电流输出零点(*10) | 2 | 0 | 0 | R/W | 4100 | 0x1004
|  | 电流输出比例低16位 | 2 | 0 | 0 | R/W | 4101 | 0x1005
|  | 电流输出比例高16位 | 2 | 0 | 0 | R/W | 4102 | 0x1006
| 读取电压比例系数 | 电压回读零点(*10) | 2 | 0 | 0 | R/W | 4103 | 0x1007
|  | 电压回读比例低16位 | 2 | 0 | 0 | R/W | 4104 | 0x1008
|  | 电压回读比例高16位 | 2 | 0 | 0 | R/W | 4105 | 0x1009
| 读取电流比例系数 | 电流回读零点(*10) | 2 | 0 | 0 | R/W | 4106 | 0x100A
|  | 电流回读比例低16位 | 2 | 0 | 0 | R/W | 4107 | 0x100B
|  | 电流回读比例高16位 | 2 | 0 | 0 | R/W | 4108 | 0x100C
| Vout AD值 | 读取Vout AD采集值 | 2 | 0 | 0 | R/W | 4109 | 0x100D
| Iout AD值 | 读取IOUT AD采集值 | 2 | 0 | 0 | R/W | 4110 | 0x100E
电压电流自标定相关寄存器
| 名称 | 说明 | 字节数 | 小数点 | 单位 | 读写 | 寄存器地址 （十进制） | 寄存器地址 (十六进制)
| CAL_MODE | 校准模式 | 2 | 0 | 0 | R/W | 5376 | 0x1500
| CAL_REAL_VALUE | 测量真实值 | 2 | 0 | 0 | R/W | 5377 | 0x1501
| CAL_STATUS | 校准状态 | 2 | 0 | 0 | R | 5378 | 0x1502
| CAL_VOUT | 产品电压值 | 2 | 0 | 0 | R | 5379 | 0x1503
| CAL_IOUT | 产品电流值 | 2 | 0 | 0 | R | 5380 | 0x1504
| CAL_ADC_VOUT | 产品电压ADC | 2 | 0 | 0 | R | 5381 | 0x1505
| CAL_ADC_IOUT | 产品电流ADC | 2 | 0 | 0 | R | 5382 | 0x1506
电压电流自标定相关寄存器
| 名称 | 说明 | 字节数 | 小数点 | 单位 | 读写 | 寄存器地址 （十进制） | 寄存器地址 (十六进制)
| OZONE_Z0_L | 校准模式 | 2 | 0 | 0 | R/W | 1024 | 0x0400
| OZONE_Z0_H | 测量真实值 | 2 | 0 | 0 | R/W | 1025 | 0x0401
| OZONE_A_L | 校准状态 | 2 | 0 | 0 | R/W | 1026 | 0x0402
| OZONE_A_H | 产品电压值 | 2 | 0 | 0 | R/W | 1027 | 0x0403
| OZONE_B_L | 产品电流值 | 2 | 0 | 0 | R/W | 1028 | 0x0404
| OZONE_B_H | 产品电压ADC | 2 | 0 | 0 | R/W | 1029 | 0x0405
| OZONE_C_L |  |  |  |  | R/W | 1030 | 0x0406
| OZONE_C_H |  |  |  |  | R/W | 1031 | 0x0407
| OZONE_D_L |  |  |  |  | R/W | 1032 | 0x0408
| OZONE_D_H |  |  |  |  | R/W | 1033 | 0x0409
| OZONE_F_L |  |  |  |  | R/W | 1034 | 0x040A
| OZONE_F_H |  |  |  |  | R/W | 1035 | 0x040B